|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Директор по режиму и безопасности В.С. Маланяк «___»_________2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование работ (предмета закупки):

Приобретение и монтаж периметровой сигнализации по внутреннему периметру охраняемой территории АО «НИИЭТ»

2.Заказчик:

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (АО «НИИЭТ») 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д.5.

3.Исполнитель:

Определяется по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

4.Цель и назначение работы.

- закупка оборудования для периметровой сигнализации;

- выполнение работ по монтажу периметровой сигнализации по внутреннему периметру охраняемой территории (длиной 500 м), с выводом сигнала от каждого датчика на пост ПК расположенного на первом этаже здания литер А.;

- проведение пусконаладочных работ для обеспечения устойчивой работы (исключение ложных срабатываний) периметровой сигнализации с учетом особенностей охраняемого периметра.

Указанные работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего ТЗ

5. Месторасположения периметровой сигнализации.

По внутреннему периметру охраняемой территории АО «НИИЭТ» и пост ПК

6. Основные требования к периметровой сигнализации.

Периметровая сигнализация должна обеспечивать постоянный контроль за периметром территории АО «НИИЭТ. Все оборудование, кабель, гофрированная труба, кабель канал и другие материалы должны иметь необходимые сертификаты для их использования при монтаже автоматических систем охранной сигнализации.

Периметровая сигнализация должна обеспечивать полный и постоянный контроль за всем внутренним периметром АО «НИИЭТ» с возможностью контроля каждого датчика.

Периметр территории состоит из отрезков ломаной линии длинною 500м. и делится на 4 зоны контроля:

- зона контроля №1 включает участки контроля от точки «1» вдоль бетонного забора до точки «3»:

a) участок между т. «1» и т. «2» - 25 м.;

b) участок между т. «2» и т. «3» - 12 м.;

- зона контроля №2 включает участок от точки «3» вдоль бетонного забора до т. «7»:

- участок между т. «3» и т. «4» - 10 м.;

- участок между т. «4» и т. «5» - 40 м.;

- участок между т. «5» и т. «6» - 90 м.;

- участок между т. «6» и т. «7» - 30 м.;

зона контроля №3 включает участок от точки «7» по бетонному забору до точки «9»:

- участок между т. «7» и т. «8» - 45 м.;

- участок между т. «8» и т. «9» - 9 м.;

- зона контроля №4 включает участок от точки «9» по бетонному забору до точки «14»:

a) участок между т. «9» и т. «10» - 5 м.;

b) участок между т. «10» и т. «11» - 164 м.;

c) участок между т. «11» и т. «12» - 24 м.;

d) участок между т. «12» и т. «13» - 10 м.;

е) участок между т. «13» и т. «14» - 10 м.;

Пост ПК примыкает к т. №14 и находится на расстоянии 40 м. от т. №1

7. Оборудование периметровой сигнализации:

- Зона контроля №1 защищается:

- от точки «1» до точки «2» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «2» до точки «3» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог).

- Зона контроля №2 защищается:

- от точки «3» до точки «4» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог);

- от точки «4» до точки «5» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «5» до точки «6» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «6» до точки «7» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог).

- Зона контроля №3 защищается:

- от точки «7» до точки «8» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «8» до точки «9» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог);

- Зона контроля №4 защищается:

- от точки «9» до точки «10» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог);

- от точки «10» до точки «11» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «11» до точки «12» радиоволновым извещателем Барьер-100 (или аналог);

- от точки «12» до точки «13» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог);

- от точки «13» до точки «14» оптико-электронным извещателем Пирон 8Б (или аналог).

- Сигнал от датчиков периметровой сигнализации по кабельной линии заводится на прибор приемно-контрольный (охранно-пожарный) «Сигнал-20» (или аналог), расположенный в помещении пункта контроля (на 1 этаже здания литер «А»)

- Кабельная линия выполняется кабелем SUPRLAN UTP Cat.5e 4x2xAWG24 Cu PE Outdoor Median в количестве 915 м.

- Система периметровой сигнализации должна быть защищена грозозащитой извещателей.

- Источники питания должны обеспечивать работоспособность системы периметровой сигнализации в дежурном режиме не менее 24 ч. при отключении внешнего электроснабжения.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | SUPRLAN UTP Cat.5e 4x2xAWG24 Cu PE Outdoor Median | Кабель витая пара U/UTP, Сat.5e, 4х2х0.46, без экрана, для наружной прокладки, PE оболочка, цвет черный, внешний диаметр 5.1 мм, t раб. -50 ...+60°С, t монтажа -10…+60°С. |
| 2. | Барьер-100 (или аналог) | - протяженность зоны обнаружения, м 10…100 - максимальная высота, м - 1.8 - максимальная ширина, м - 1.5 - минимальная ширина, м - 0,9 - тип контактов - нормально – замкнутые - коммутируемое напряжение, В - 50 - тампер - есть - степень защиты - IP55 |
| 3. | Пирон 8 (или аналог) | - Тип охранного извещателя: ИК пассивный - Напряжение (В) <: 9 - Напряжение (В) >: 30 - Антимаскирование: Нет - Защита от животных (кг): 20-30 - Зона обнаружения ИК: Объемный - Класс пыле-/влагозащиты: IP54 - Кол-во пироэлементов: 3 - Место установки: На улице - Регулировка чувствительности: Есть - Тип крепления: На стену - Ток потребления в дежурном режиме, мА: 20 |
| 4. | Сигнал-20 (или аналог) | - Тип ППК: Пожарный - Кол-во проводных шлейфов: 20 - Емкость каждого встроенного АКБ: Нет - Класс пыле-/влагозащиты: IP20 - Кол-во Открытый коллектор: Нет - Кол-во реле 220В: 0 - Кол-во Сухой контакт: 5 -Материал корпуса: Пластик - Место под АКБ (А/ч): Нет - Подключение к LAN: Нет - Снятие-постановка: Кнопки на приборе |
|  | Грозозащита извещателей БГр-4 (или аналог) | Предназначена для защиты цепей извещателя от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками в длинных линиях при грозовом разряде. - Номинальное напряжение ограничения, В 30…46 - Максимальный импульсный ток, кА 10 - Время срабатывания защиты, нс, не более 25 - Степень защиты IP55 |

- Обоснование выбранного оборудования:

Оборудование периметровой сигнализации должно быть отечественного производства и обеспечить постоянную эксплуатацию в условиях, ограниченных по ширине зоны обнаружения (до 1,5 м.).

Извещатели периметровой сигнализации должны иметь регулировку чувствительности и обладать устойчивостью к перемещению в пределах зоны обнаружения птиц и мелких животных.

- Извещатель охранный радиоволновой линейный должен обладать характеристиками:

Зона обнаружения: от 10 до 100 метров

Расстояние от оси зоны обнаружения до ограждений, стен зданий и других неподвижных крупногабаритных предметов должно быть при длине участка:

- 25...80 м -не менее 0,8м;

- 10...25 м -не менее 0,4 м.

Требования к участку, на котором устанавливают ПРДВ и ПРМВ:

а) высота неровностей –не более 0,3 м.;

б) высота травяного покрова –не более 0,3 м;

в) высота снежного покрова –не более 0,5 м;

г) максимальный уклон участка20град.

д) на расстоянии более 0,5 м. от оси зоны обнаружения допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.);

е) не допускается наличие в зоне и ближе 1,2 м. от зоны обнаружения предметов, которые могут перемещаться, в том числе и при воздействии порывов ветра (створок ворот, кустов, ветвей деревьев и т.п.).

Извещатель должен не формировать тревожное извещение:

при дожде, снеге, сильном тумане;

при солнечной радиации;

при ветре со скоростью не более 30 м/с;

при перемещении в зоне обнаружения, не ближе 5м от ПРМВ или ПРДВ, предметов с линейными размерами не более 0,2 м (птиц или мелких животных);

- Извещатель охранный объемный оптико-электронный должен обладать характеристиками:

Оснащение:

− двумя выходными реле – реле ШС и реле НЕИСПР;

− светодиодным индикатором красного цвета.

Формировать пять видов извещений: «Включение» –формируется на время подготовки извещателя к работе после включения питания; «Норма» – при отсутствии внешних воздействий; «Тревога» – при обнаружении проникновения в контролируемую зону; «Вскрытие» – при вскрытии корпуса; «Неисправность» – при снижении напряжения питания ниже границы допустимого диапазона.

Устойчивость:

− к перемещению в пределах зоны обнаружения животных весом до 20 кг;

− воздействию перепадов фоновой освещенности до 20000 лк.

− к действию электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ 50009-2000.

Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем при работе, не должны превышают норм, установленных ГОСТ Р 50009-2000 для жилых помещений.

Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его круглосуточную работу на площадках на открытом воздухе.

Максимальная дальность действия:

− высота установки 2–2,5 м. – 12 м.

− высота установки 2,5–3 м. – 10 м.

3. Прибор приёмно-контрольный должен обладать характеристиками:

− контроль 20-ти зон охранной сигнализации;

− приёма извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

− взятие под охрану или снятие с охраны отдельных ШС вручную или по команде от сетевого контроллера;

− взятие под охрану или снятие с охраны произвольных групп шлейфов, объединённых одним паролем пользователя;

− контроль на обрыв и короткое замыкание линий подключения извещателей;

− индикация состояния выходов и функциональные индикаторы "Работа", "Пожар", "Тревога", "Неисправность".

- Блок грозозащитный извещателей должен обеспечивать защиту цепей извещателя от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками в длинных линиях при грозовом разряде.

Блок грозозащитный извещателей должен располагаться на расстоянии не более 10м от блоков извещателей.

9. Требования к монтажу системы.

Монтаж периметровой сигнализации долен выполнятся работниками подрядной организации с 8:00 до 17:00. с согласованием, с представителем заказчика, плана проведения работ.

Монтажные и пусконаладочные работы должны проводится в соответствии с пособием к РД 78.145-93, СП 134.13330.2012 от 05.04.2012 г., ГОСТ Р 50776-95, Р 78.36.026-2012.

Проведение временных огневых работ должно проводить в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По окончании работ подрядная организация обязана передать заказчику:

- Акт скрытых работ;

- Акт измерения изоляции электропроводок;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Исполнительные схемы;

- Для формирования запаса оборудования передать на хранение по одному комплекту датчиков Барьер-100 (или аналог) и Пирон 8 (или аналог).

- Требования к подрядной организации и проведению монтажных работ.

Подрядная организация должна иметь лицензию на монтаж охранной сигнализации.

В связи тем, что монтажные работы производятся на действующем производстве, график производства работ должен соответствовать режиму работы предприятия. Все шумные, погрузо-разгрузочные, демонтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. Персонал подрядчика должен выполнять требования внутриобъектового режима, иметь гражданство РФ. Также бригада в своем составе должна иметь обученных специалистов с действующими удостоверениями:

- удостоверения сотрудников на право производства работ на высоте;

- удостоверения ПТМ по мерам пожарной безопасности в объём пожарно-технического минимума для должностных обязанностей членов бригады, производящих работы;

- удостоверения о допуске к работе в электроустановках до 1000В в качестве электротехнического персонала;

В начале выполнения работ подрядчику необходимо разработать в течении 3 рабочих дней План производства работ, график выполнения работ, согласовать размещение сотрудников, подать заявки на оформление пропусков.

При выполнении демонтажных и монтажных работ ежедневно необходимо производить уборку и складирование отходов с применением плотных герметичных мешков и/или другой тары, исключающей выделение пыли. Отходы, образующиеся в результате выполнения монтажных и/или демонтажных работ являются собственностью подрядчика. Подрядчик обязан вывозить отходы с территории своими силами и/или за счет собственных средства с соблюдением требованием санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Подрядчик должен учитывать образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы во всех видах отчетности, предусмотренных природоохранным законодательством, и вносить в бюджет в случае необходимости плату за негативное воздействие на окружающую среду.

- Срок поставки оборудования и выполнения монтажных работ по установке периметровой сигнализации

Срок поставки оборудования  не более 30 календарных дней.

Срок выполнения монтажных, пусконаладочных  работ- не более 14 календарных дней.

Ведущий инженер по ГО и ЧС		                             			Д.В. Жилкин