Приложение №3 к документации

Техническое задание

на проектирование, поставку, монтаж и проведение пуско-наладочных работ «Системы резервного обеспечения технологическими газами производства              АО «НИИЭТ», расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5»

1. Общие положения.

1.1 «Система резервного обеспечения технологическими газами производства                 АО «НИИЭТ» предназначена для непрерывной подачи газообразного водорода и кислорода из баллонов к технологическому оборудованию производственных подразделений АО «НИИЭТ».

«Система резервного обеспечения технологическими газами производства              АО «НИИЭТ» (далее «Система») должна быть технологически присоединена к существующим сетевым трубопроводам водорода и кислорода АО «НИИЭТ», и использоваться в период прекращения подачи указанных газов поставщиком (ООО «ГазМаш»).

1.2  «Система резервного обеспечения технологическими газами производства АО «НИИЭТ» должна комплектоваться оборудованием заводского изготовления, укомплектованном в полном объёме, со всеми сборочными единицами, в том числе комплектующим и вспомогательным оборудованием.

Всё оборудование «Системы» должно быть новым, изготовлено не ранее 2024 года, а комплектующие  ̶  не быть в употреблении.

Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования. Все оборудование должно выпускаться серийно.

1.3 Подрядчик должен предоставить проектную документацию на «Систему», прошедшую экспертизу промышленной безопасности, компоновочные, технологические схемы на оборудование, руководства по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, паспорта на оборудование на русском языке.

1.4 «Система резервного обеспечения технологическими газами производства                 АО «НИИЭТ» по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5 В цену договора должны быть включены все обязательные платежи и расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора на разработку проектной документации, необходимые экспертизы промышленной безопасности, строительно-монтажные работы, поставку оборудования, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, страхование оборудования при транспортировке к месту установки, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка на место, указанное Заказчиком, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала.

1.6 Обязательным условием является наличие сервисного центра по обслуживанию данного оборудования в Российской Федерации, наличие у поставщика авторизации производителя или регионального агента производителя на осуществление поставки и обслуживания предлагаемого оборудования.

Наличие у Подрядчика всех необходимых документов, предусмотренных Законодательством РФ (сертификаты на поставляемое оборудование, свидетельство о прохождении обучения сотрудников по программам «Основы промышленной безопасности» (А.1) и «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением на опасных производственных объектах» (Б.8.23) со сдачей экзаменов в Ростехнадзоре, аттестационное удостоверение сварщика).

2. Обоснование закупки.

Цель (обоснование) закупки «Системы резервного обеспечения технологическими газами»: обеспечение производственно-технологического процесса АО «НИИЭТ» водородом и кислородом требуемого качества и характеристик в период прекращения подачи указанных сетевых газов поставщиком (ООО «ГазМаш»).

3. Характеристики «Системы резервного обеспечения технологическими газами производства АО «НИИЭТ»  и сопутствующих услуг.

3.1 «Система резервного обеспечения технологическими газами производства                 АО «НИИЭТ» включает:

- комплекс обеспечения кислородом баллонного хранения;

- комплекс обеспечения водородом баллонного хранения.

3.2 Комплекс обеспечения кислородом должен устанавливаться согласно «Плана размещения системы» (Приложение №1) рядом с внешней стеной производственного здания (Корпус «Литер А»), на открытой площадке.

Комплекс должен содержать рампу разрядную к которой подключаются две ветви с моноблоками, количество баллонов в каждом моноблоке - 6 штук (объем баллона 50 л, рабочее давление 200 атм, все баллоны должны быть заправлены кислородом качества 5.0), электрическую светозвуковую сигнализацию в общепромышленном уличном исполнении, с выдачей сигнала заказчику типа - «сухой контакт».  Комплекс предусматривает поочередную работу моноблоков.

Комплекс должен обеспечивать давление кислорода на выходе с помощью редуктора - 1,5 атм (при начальном давлении кислорода на входе в рампу от моноблоков – 200 атм).

Для определения давления газа должны быть установлены:

- манометры на каждом моноблоке;

- отдельно манометр на коллекторе рампы (для определения давления газа, поступающего в действующую магистраль трубопровода).

На выходе из рампы должен находиться соответствующий рабочему газу редуктор, понижающий давление до необходимого значения - 1,5 атм. Каждый моноблок должен иметь вентиль, перекрывающий подачу газа из моноблока, вентиль сброса, обратный клапан. Баллоны должны быть соединены с коллектором нержавеющими змеевиками.

Газовое оборудование в составе комплекса подлежащее поставке:

- рампа разрядная на нержавеющей панели для кислородных баллонов (давление на входе 200 атм, давление кислорода на выходе - 1,5 атм);

- арматура из нержавеющей стали;

- коллектор для подключения моноблоков;

- 2 ветви по 1 моноблоку на каждую ветвь (количество баллонов в моноблоке - 6 штук, объем баллона 50 л, рабочее давление 200 атм, газ в баллонах – кислород качества 5.0);

- змеевик рамповый нержавеющий - 12 шт.;

- манометр 0-400 бар  - 2 шт. (на каждом моноблоке);

- манометр 0-6 бар - 1 шт. (на коллекторе после редуктора);

- редуктор для кислорода с диапазоном регулирования давления на выходе 0,1 – 3,5 бар, с предохранительным пружинным клапаном на камере низкого давления - 1 шт.;

- датчик давления exd- 1 шт.;

- электрическая светозвуковая сигнализация в общепромышленном уличном исполнении, выдача сигнала заказчику «сухой контакт» - 1 шт.

Весь «Комплекс обеспечения кислородом» в сборе, с входящим в его состав газовым оборудованием, должен удовлетворять требованиям промышленной безопасности с учетом Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

3.3 Комплекс обеспечения водородом должен устанавливаться согласно «Плана размещения системы» (Приложение №1) рядом с внешней стеной производственного здания (Корпус «Литер А» ), на открытой площадке.

Комплекс должен содержать рампу разрядную к которой подключаются две ветви с моноблоками, количество баллонов в каждом моноблоке - 10 штук (если объем баллона 50 л, рабочее давление 200 атм) или 12 штук (если объем баллона 40 л, рабочее давление 150 атм), все баллоны должны быть заправлены водородом качества 6.0; электрическую светозвуковую сигнализацию в общепромышленном уличном исполнении, с выдачей сигнала заказчику типа - «сухой контакт».  Комплекс предусматривает поочередную работу моноблоков.

Комплекс должен обеспечивать давление водорода на выходе с помощью редуктора - 2,5 атм. (при начальном давлении водорода на входе в рампу от моноблоков – 150-200 атм).

Для определения давления газа должны быть установлены:

-   манометры на каждом моноблоке;

- отдельно манометр на коллекторе рампы (для определения давления газа, поступающего в действующую магистраль трубопровода).

На выходе из рампы должен находиться соответствующий рабочему газу редуктор, понижающий давление до необходимого значения - 2,5 атм. Каждый моноблок должен иметь вентиль, перекрывающий подачу газа из моноблока, вентиль сброса, обратный клапан. Баллоны должны быть соединены с коллектором нержавеющими змеевиками.

Газовое оборудование комплекса подлежащее поставке:

- рампа разрядная на нержавеющей панели для водородных баллонов (давление на входе 150-200 атм, давление водорода на выходе - 2,5 атм);

- арматура из нержавеющей стали;

- коллектор для подключения моноблоков;

- 2 ветви по 1 моноблоку на каждую ветвь - 10 штук (если объем баллона 50 л, рабочее давление 200 атм) или 12 штук (если объем баллона 40 л, рабочее давление 150 атм), все баллоны должны быть заправлены водородом качества 6.0;);

- змеевик рамповый нержавеющий – 20-24 шт.;

- манометр 0-400 бар 2 шт. (на каждом моноблоке);

- манометр 0-6 бар 1 шт. (на коллекторе после редуктора);

- редуктор для водорода с диапазоном регулирования давления на выходе 0,1 – 3,5 бар, с предохранительным пружинным клапаном на камере низкого давления - 1 шт.;

- датчик давления exd – 1 шт;

- электрическая светозвуковая сигнализация в общепромышленном уличном исполнении, выдача сигнала заказчику «сухой контакт» - 1шт.

Весь «Комплекс обеспечения водородом» в сборе, с входящим в его состав газовым оборудованием, должен удовлетворять требованиям промышленной безопасности с учетом Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

3.4 Подрядчик должен выполнить технологическое присоединение комплексов «Системы», методом сварки, к существующим сетевым трубопроводам технологических газов Заказчика (см. фото10 – место врезки в трубопровод кислорода, фото11 – место врезки в трубопровод водорода).

3.5 Реализация проекта по созданию «Системы резервного обеспечения технологическими газами производства АО «НИИЭТ» должна включать разработку проектной документации на всю «Систему», монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала Заказчика – «под ключ», в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ (ТР ТС 032/2013, ФНП ОРПД, СНИП, СП, ПБ, ГОСТы, в том числе на входящее оборудование – баллоны, материалы и комплектующие, Сертификаты и др.).

3.6 Подрядчик должен обеспечить проведение всех необходимых экспертиз в области промышленной безопасности при реализации настоящего проекта.

3.7 Разработка проектной документации, проведение экспертизы в области промышленной безопасности должны быть осуществлены с момента подписания договора в течение 60 календарных дней. Подрядчик должен предоставить проект, согласованный с Ростехнадзором, разрешение Ростехнадзора на проведение монтажных работ.

3.8 Подрядчик должен осуществить врезку в существующую систему трубопроводов технологических газов с установкой запорной арматуры по завершении подачи кислорода и водорода в период 08.07.2024 г. по 04.08.2024 г.

3.9 Доставка, разгрузка, установка оборудования на подготовленные площади, монтажные работы производятся силами Подрядчика в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.

3.10 Пусконаладочные работы Подрядчик должен провести по завершении монтажных работ в течение 10 календарных дней.

3.11 В комплект поставки должна входить эксплуатационная документация на русском языке:

- руководство по эксплуатации на комплексы «Системы» на русском языке – 1 экземпляр на каждый комплекс;

- технический паспорт на оборудование – 1 шт.;

- технические   паспорта, технические   описания и сертификаты калибровки на встроенные измерительные приборы и датчики.

4. Сертификация.

Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с сертификатами завода-изготовителя.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования.      Поставщик предоставляет гарантию производителя на оборудование сроком не менее 24 месяцев с момента изготовления оборудования вместе с поставляемым оборудованием.

Объем гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 календарных дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание оборудования в гарантийный срок входят в стоимость оборудования.

7. Требования к выполнению работ по договору

Доставка всех материалов и оборудования должна осуществляться за счет Подрядчика по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, Старых Большевиков, дом 5.

8. Требования к сборке и наладке оборудования

В течение 10 дней с момента заключения договора, Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком требования к месту размещения «Системы» и другую техническую информацию (в том числе детализированный план-график выполнения работ), необходимую для реализации настоящего договора.

Проведение пуско-наладочных работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

9. Инструктаж персонала на рабочем месте

Инструктаж сотрудников Заказчика (в количестве 5 человек) производится на территории Заказчика.

10. Приложения

Приложения: фото 1,2,3,3а (предполагаемое место размещения кислородного комплекса), фото 4,5,6,7,8,9 (предполагаемое место размещения водородного комплекса),

фото10 – место врезки в трубопровод кислорода, фото11 – место врезки в трубопровод водорода), «План размещения «Системы резервного обеспечения технологическими газами производства АО «НИИЭТ»