УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «НИИЭТ»

_______________ А.А. Еремин

« ____ » ______________ 2024 г.

Техническое задание на поставку системы получения сжатого воздуха

1. Общие положения.

1.1 Система получения сжатого воздуха предназначена для обеспечения оборудования сжатым воздухом с заданными параметрами, давлением, производительностью отдела №36, расположенного на 3 этаже здания АО «НИИЭТ».

1.2 Система получения сжатого воздуха должна быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием.

Система получения сжатого воздуха должна быть новой, изготовлена не ранее 2024 года, а комплектующие   ̶   не бывшими в употреблении.

Система получения сжатого воздуха должна быть оснащена компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования. Все оборудование должно выпускаться серийно.

1.3 Поставщик должен предоставить план-график сервисного обслуживания оборудования на 3 года (с перечнем работ, запасных частей и стоимостей). Предоставить компоновочные, технологические и электрические схемы на оборудование, руководства по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, паспорта на оборудование и сосуды, работающие под давлением на русском языке.

1.4 Система получения сжатого воздуха по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5 В цену оборудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку оборудования, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, страхование оборудования при транспортировке к месту установки, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, выгрузка оборудования, доставка в помещение, указанное Заказчиком, обвязка оборудования, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы,  инструктаж персонала.

1.6 Обязательным условием является наличие сервисного центра по обслуживанию данного оборудования в Российской Федерации, наличие у поставщика авторизации производителя или регионального агента производителя на осуществление поставки и обслуживания предлагаемого оборудования.

Наличие у поставщика всех необходимых документов, предусмотренные Законодательством РФ (сертификаты на поставляемое оборудование, свидетельство о прохождении обучения сотрудников по программам «Основы промышленной безопасности» (А.1) и «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением на опасных производственных объектах» (Б.8.23) со сдачей экзаменов в Ростехнадзоре).

Электрооборудование должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)» для пожароопасной зоны П-1.

2. Обоснование закупки.

Цель (обоснование) закупки система получения сжатого воздуха: производство и подача сжатого воздуха требуемого качества, производительности, давления на приобретенное и действующее оборудование отдела №36 (3 этаж комнаты 315, 317 и др.) АО «НИИЭТ» и поддержание заданных параметров в системе трубопроводов.

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Система получения сжатого воздуха должна обеспечивать:

– непрерывную подачу сжатого воздуха;

– стабильность качества сжатого воздуха;

– стабильность давления сжатого воздуха;

– полностью автоматический алгоритм работы, не требующий надзора или вмешательства оператора.

Характеристики сжатого воздуха, подаваемого на оборудование потребителя, установленного на 3 этаже:

- производительность не менее 7,5 м3/мин;

- давление на входе в оборудование не менее 7,6 бар;

- точка росы минус 40 оС;

- остаточное содержание масла в сжатом воздухе не более 0,003 мг/м3;

- пылевые частицы размером 0,5 мкм и выше должны отсутствовать.

Учитывая расстояние от оборудования, вырабатывающего сжатый воздух, размещаемого на 1 этаже, до потребителя, размещенного на 3 этаже, давление на выходе из системы должно быть не менее 9,0 бар.

Поставке подлежит система получения сжатого воздуха, в состав которой входит оборудование со следующими техническими характеристиками:

3.1 Компрессор воздушный винтовой

Модель компрессора

Тип компрессора                                                                                воздушный,

винтовой,

маслонаполненный,

с регулируемой

производительностью

Тип привода                                                                                               прямой

Тип двигателя                                                                                электрический

трехфазный

Максимальное давление на нагнетании, бар, не менее                   10

Минимальное давление на нагнетании, бар, не менее                     5,5

Производительность не менее, м3/мин, не менее                              2,6-10,9

Охлаждение                                                                                          воздушное

Температура воздуха на входе в компрессор, о С                              +2…+43

Температура окружающей среды, о С                                                 +2…+43

Температура воздуха на выходе из компрессора, о С             +10 к температуре

окружающей среды

Параметры электросети                                                                        400/3/50 Гц

Параметры электродвигателя                                                               IP 55/F

Мощность электродвигателя, кВт                                                       75

Объем масла в системе, л                                                                     35

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3                   ≤3

Уровень шума, дБ, не более                                                                 77

Присоединения трубопровода                                                             1 1/2”

Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм

Вес компрессора, кг

3.2 Осушитель адсорбционного типа

Модель осушителя

Максимальное давление, бар                                                              16

Минимальное давление, бар                                                                4

Потери давления, мбар                                                                         130

Рабочая среда                                                                                        воздух

Производительность, м3/мин, не менее                                              11,33

Точка росы, о С                                                                                      - 40

Потери сжатого воздуха на регенерацию, %                                      15

Температура воздуха на входе, о С                                                      + 50

Мин/макс температура окружающей среды, о С                                + 5/+50

Время цикла (осушение, регенерация, охлаждение), мин.                 5

Охлаждение                                                                                            воздушное

Средняя потребляемая мощность, кВт                                                0,075

Параметры электросети                                                                        230/1/50 Гц

Температура окружающего воздуха, о С                                             + 20

Тип контроллера

Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм

Присоединения трубопровода, вход/выход                                       1 ½”

Модель встроенных магистральных фильтров (4 шт.)

с набором креплений

Масса нетто, кг

3.3 Ресивер РВ.900.10

Тип ресиверов                                                                                  Вертикальный

Расчетное давление, МПа                                                                   1,0

Объем, л                                                                                                900

Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм                                              860×800×2150

Масса, кг                                                                                               174

Система фильтров может быть встроена в оборудование или вынесена отдельно.

В комплект поставки должны входить:

- технологическая схема обвязки;

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- технический паспорт на оборудование – 1 шт.;

- технические   паспорта, технические описания и сертификаты поверки на встроенные измерительные приборы и датчики;

- установка должна включать комплект лицензионного программного обеспечения, которое должно полностью обеспечивать работу оборудования с указанными техническими характеристиками и функционалом. Всё программное обеспечение, необходимое для функционирования установки, включая операционные системы, должно быть включено в комплект поставки и быть лицензионным либо с открытым исходным кодом.

4. Сертификация.

Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с сертификатами завода-изготовителя.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования. Поставщик предоставляет гарантию производителя на оборудование сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления оборудования вместе с поставляемым оборудованием.

Объем гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 календарных дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание оборудования в гарантийный срок входят в стоимость оборудования.

7. Требования к доставке

Доставка, разгрузка, установка оборудования на подготовленные площади за счет поставщика по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, Старых Большевиков, дом 5.

Срок поставки 12 недель с момента подписания договора

8. Требования к обвязке, шеф-монтажным работам, сборке и наладке оборудования

В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

После доставки оборудования и размещения на производственных площадках Поставщик проводит обвязку оборудования своими силами и материалами (полипропиленовые трубы 60м, фитинги за свой счет) в течение 10 рабочих дней. По завершении обвязки Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней.

9. Инструктаж персонала на рабочем месте

Инструктаж сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

10. Состав участников анализа и оценки предложений

| Должность | ФИО |
| --- | --- |
| Главный инженер | Еремин А.А. |
| Директор по безопасности и режиму | Маланяк В.С. |
| Начальник отдела №20 | Меренков А.П. |
| Зам. Начальника отдела №20 | Хорошилов М.Г. |
| Начальник лаборатории №201 | Демидова С.И. |

Начальник отдела №20                                                                   А.П. Меренков

Подготовил

Начальник лаборатории №201

______________ С.И. Демидова