УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

______________Лаврентьев Е.В.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации для дооснащения энергетической и технологической базы Проекта: «Локализация кристального производства полного цикла силовых приборов на основе технологий широкозонных полупроводников GaN» объекта АО «НИИЭТ»

| № п/п | Перечень основных разделов и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование организации Заказчика | АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» город Воронеж, далее Заказчик |
| 1.2 | Наименование организации Исполнителя | По итогам тендерных процедур, далее Исполнитель |
| 1.3 | Наименование и место расположения Объекта | АО «НИИЭТ», расположенный по адресу: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5, 394033 |
| 1.4 | Наименование Проекта | Дооснащение энергетической и технологической базы Проекта: «Локализация кристального производства полного цикла силовых приборов на основе технологий широкозонных полупроводников GaN» объекта АО «НИИЭТ» |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 1.6 | Результат работ по Проекту | Документация в объёме достаточном для выполнения работ по монтажу оборудования, включая, но не ограничиваясь, комплектами РД: 1. Технологические решения; 2. Архитектурно-строительные решения; 3. Электроснабжение, заземление и электроосвещение; 4. Система оборотного водоснабжения; 5. Система местной вытяжной и приточной вентиляции; 6. Системы снабжения технологическими газами, обеспечение деионизованной водой; 7. Дооснащение энергетической и технологической базы расходными материалами; 8. Смета. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации оборудования, Исполнителем не разрабатываются. |
| 1.7 | Границы проектирования | Производственный корпус 1 этаж «Литер А», в осях А-Г/8-23; пристройка производственного корпуса «Литер А», в осях 6-11 |
| 1.8 | Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание на дооснащение энергетической и технологической базы. Планы расположения существующих инженерных систем и другие исходные данные для разработки рабочей документации выдаются Заказчиком Исполнителю после выезда на объект и подписания договора о сотрудничестве |
| 1.9 | Сроки разработки проектно-сметной документации | Срок разработки проектно-сметной документации 60 календарных дней от даты подписания сторонами Договора |
| 1.10 | Основные требования по организации оказания услуг | Исполнитель регулярно информирует Заказчика о ходе разработки проектно-сметной документации. В целях организации оказания услуги Исполнителем планируется проведение консультаций, совещаний и согласований с Заказчиком. Предоставляя все вышеперечисленное Исполнитель гарантирует выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации для дооснащения энергетической и технологической базы Проекта: «Локализация кристального производства полного цикла силовых приборов на основе технологий широкозонных полупроводников GaN» объекта АО «НИИЭТ» по указанным в предложении ценам/условиям и при указанных обстоятельствах. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих реализации Исполнителем своих обещаний, гарантии могут быть скорректированы путем дополнительного согласования. К таковым, к примеру, могут быть отнесены следующие факторы: - изменения вводных от Заказчика, которые не были включены в техническое задание, задание на закупки и которые значительно влияют на возможность выполнения гарантий. В случае невыполнения гарантий на этапе сделки, АО «НИИЭТ» оставляет за собой право обратиться за получением условий к другому контрагенту. |
| - Требования к проектно-сметной документации |  |  |
| 2.1 | Нормативно-технические требования к Проекту | При выполнение работ необходимо учитывать, что вновь монтируемое и перемещаемое производственное оборудование в производственном корпусе 1 этажа «Литер А», в осях А-Г/12-23 будет расположено в чистых помещениях класса чистоты ИСО 5-8 по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 |
| 2.2 | Вновь монтируемое, производственное оборудование | Проектом предусмотреть монтаж нового производственного оборудования согласно Приложению № 1.1 «План 1 этажа с расположением технологического оборудования» (обозначено в оранжевом цвете) |
| 2.3 | Имеющееся/перемещаемое оборудование | Проектом предусмотреть перемещение имеющегося производственного оборудования согласно Приложению № 1.1 «План 1 этажа с расположением технологического оборудования» (обозначено в зеленом цвете) |
| 2.4 | Технологическое оборудование, расходные материалы для дооснащения энергетической и технологической базы | Проектом предусмотреть подбор и монтаж нового технологического оборудования для дооснащения энергетической и технологической базы в пристройке производственного корпуса «Литер А», в осях 6-11 |
| 2.5 | Требования к технологическим решениям | Разработать комплект рабочих чертежей «Технологические решения» в соответствии с Приложениями №: 1.1 «План 1 этажа с расположением технологического оборудования»; № 1.2 «Объединенное объемно-планировочное решение зданий «Литер А и Литер Б» АО «НИИЭТ». В составе комплекта разработать спецификацию вновь монтируемого производственного оборудования, технологического оборудования и расходных материалов для дооснащения энергетической и технологической базы |
| 2.6 | Требования к архитектурно-строительным решениям | - Разработать рабочие чертежи по расположению производственного оборудования с учетом его подключения к энергетическим и технологическим средам в производственном корпусе 1 этажа «Литер А», в осях А-Г/12-23. - Разработать рабочие чертежи по расположению технологического оборудования для дооснащение энергетической и технологической базы с учетом его подключения к энергетическим и технологическим средам в пристройке производственного корпуса «Литер А», в осях 6-11 - Проектом предусмотреть: - расчет несущей способности несущих строительных конструкций в местах передвижения и установки производственного оборудования, - проектирование оснований и фундаментов под планируемое производственное оборудование. Усиление основания должно быть рассчитано исходя из технических характеристик оборудования и несущей способности существующих конструкций, - в проекте должны быть проработаны узлы крепления, обрамления, сопряжения разных элементов и конструкций, - демонтаж/монтаж части ограждающих конструкций самого здания, а также перегородок чистых помещений, для такелажа производственного оборудования, - разработку технологии такелажных работ с учетом существующих конструкций и отделочных материалов с подбором необходимой оснастки, места установки крана, указания типа крана, вида стропильной системы и т.п., - разработку и установку настила (основания, площадки) перед местом вноса оборудования в здание. |
| 2.7 | Требования к сетям электроснабжения и электроосвещения | Проектом предусмотреть: 1. Подключение 25 единиц оборудования Приложение №1.3 «Перечень оборудования с энергетикой (сводная таблица)», согласно план схемы расстановки оборудования в производственном корпусе 1 этажа «Литер А», в осях А-Г/12-23. 2. Распределительные сети к технологическому и инженерному оборудованию выполнить от распределительных щитов кабелями марки ВВГнг(А)-LS в металлических лотках. Размеры лотков выбраны с учётом того, чтобы сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки не превышает: - для металлических неперфорированных лотков с открываемыми крышками - 35%; - для металлических перфорированных лотков с открываемыми крышками - 40%. Расстояние между элементами крепления лотка не более 1,5 м. Проходы кабелей через перекрытия и перегородки выполнены в отрезках стальных труб. В местах прохождения через строительные конструкции, предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже огнестойкости данных конструкций, обеспечивающие требуемую дымогазонепроницаемость. Марка, сечение и способ прокладки питающих сетей до распределительных шкафов, распределительных сетей от распределительных шкафов до токоприемников указаны в расчётных схемах. Сечение кабеля запроектировать с учётом расчётных нагрузок и допустимых потерь напряжения в конце линии согласно ПУЭ. Все трассы распределительных сетей необходимо уточнить при монтаже с учетом коммуникаций и после установки технологического оборудования. Защита магистральных и распределительных сетей выполняется с помощью автоматических выключателей, которые выбраны исходя: - из требований селективности срабатывания защиты согласно ПУЭ; - расчетных и допустимых величин токов короткого замыкания в начале защищаемого участка сети (ПУЭ); - расчётных токов магистралей в нормальных и аварийных режимах с учётом взаиморезервирования. Номинальные данные аппаратов защиты приняты с учётом пусковых характеристик электроприёмников. Электрические сети выполнены пяти - и трехпроводними (фазные (L1, L2, L3), нулевой рабочий (N), нулевой защитный (PE) проводники) согласно ПУЭ. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: - черный (и др. в соответствии с ПУЭ 2.1.31) - фазный проводник; - голубой - нулевой рабочий проводник; - желто-зеленый - нулевой защитный проводник. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных распределительных и групповых сетей. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий зажим. В качестве мер безопасности в проекте предусматривают следующие виды защитных мероприятий: - защитное зануление (заземление); - защитное отключение; - уравнивание потенциалов. Занулению подлежат металлические корпуса щитов, а также металлические конструкции, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Для защиты групповых сетей, питающих штепсельные розетки (согласно ПУЭ 7.1.71), предусмотрены автоматические выключатели дифференциального тока. 3.Предусмотреть возможность увеличения мощности существующего ИБП с возможностью подключения к нему оборудования. 4.Предусмотреть установку дополнительных розеток в коридорах ЧП и техзонах. |
| 2.8 | Требования к системе оборотного водоснабжения | Проектом предусмотреть: 1. Выбор необходимой модели холодильной машины (с учетом потребности поддержания температуры воды (охлаждения) в гидравлическом контуре системы кондиционирования и охлаждения технологического оборудования), ее установку и технологическую обвязку. Поставляемая холодильная машина предназначена для поддержания температуры воды (охлаждения) в гидравлическом контуре системы кондиционирования и охлаждения технологического оборудования. Холодильная машина по своим характеристикам должна соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже: - холодопроизводительность 657 кВт; - фреон R407C; - температура воды, входящей в конденсатор +28 ͦ С; - количество компрессоров 1 шт.; - потребляемая мощность компрессора 129,1 кВт; - регулирование холодопроизводительности - плавное; - тип испарителя - кожухотрубный; -температура входа/выхода воды испарителя +15 ͦС/+10 ͦС; - тип конденсатора – кожухотрубный водяного охлаждения; - количество холодильных контуров 1; - уровень шума (на расстоянии 10 м) 65 дБ. 2. Выбор необходимых моделей градирен (с учетом потребности охлаждения оборотного водоснабжения), их размещение (включая обвязку: трубопроводы, замена насосного парка и т.п.) с учетом имеющихся, либо их замену. |
| 2.9 | Требования к системе местной вытяжной и приточной вентиляции | Проектом предусмотреть дополнительные системы местной вытяжной вентиляции от теплоизбытков нового/устанавливаемого оборудования, с учетом перемонтажа воздуховодов. Каждая проектируемая система местной вытяжной вентиляции должна иметь 2 вентилятора (рабочий, резервный). Все вентиляторы должны иметь частотно-регулируемые приводы (ЧРП). Предусмотреть контроль работы вентиляторов по питанию или расходу удаляемой среды. Для всех систем предусмотреть автоматическое переключение основного вентилятора, при выходе его из строя на резервный. Предусмотреть управление/переключение вентиляторами (ов) в ручном и автоматическом режиме. Обязательно предусмотреть/обеспечить поддержание заданных параметров микроклимата в чистых производственных помещениях производственного корпуса 1 этажа «Литер А», в осях А-Г/12-23. соответствующих классу чистоты ИСО 5-8, учитывая имеющиеся 2 – е приточные вентиляционные установки. Предусмотреть установку промышленного осушителя на приточный воздух. |
| 2.10 | Требования к системам снабжения технологическими газами, обеспечения деионизованной водой | Проектом предусмотреть: Генератор азота в сборе для получения технологического газа азота категории чистоты 3/2 с заданными, параметрами, давлением, производительностью на шкафы сухого хранения (азотные шкафы), на клапаны для оборудования, на продувку оборудования. Генератор азота в сборе должен быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Генератор азота в сборе по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже. Электрооборудование должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)» для пожароопасной зоны П-1. Генератор азота в сборе предназначен для производства азота заданного качества и должен обеспечивать: – непрерывную подачу азота; – стабильность качества азота; – стабильность давления газа; – полностью автоматический алгоритм работы не требующий надзора или вмешательства оператора. Требования к генератору азота в сборе: 1. Производительность генератора азота в сборе по азоту 100-120 м3/ч; 2.Чистота азота 99,9995 % об.; 3. Концентрация кислорода в азоте не более 0,0005 % об.; 4. Точка росы азота минус 70 ± 2 оС; 5. Давление азота 1,0 МПа (изб.). Поставке подлежит генератор азота в сборе, в состав которого входит оборудование со следующими техническими характеристиками: 1. Компрессор воздушный винтовой (3 шт.) Тип компрессора воздушный, винтовой, маслонаполненный, с регулируемой производительностью; Максимальное давление на нагнетании не менее 12 бар; Минимальное давление на нагнетании не менее 5,5 бар; Производительность не менее 24,8 м3/мин. В комплект поставки должны входить два компрессора, из которых два в работе, один резерв (в случае выхода из строя работающих или для проведения технического обслуживания). 2. Осушитель рефрижераторного типа (2 шт.): Максимальное давление 16 бар; Минимальное давление 4 бар; Рабочая среда воздух; Производительность не менее 25 м3/мин; Точка росы +5 оС (плюс пять). 2. Осушитель адсорбционного типа (2 шт.): Максимальное давление 16 бар; Минимальное давление 4 бар; Рабочая среда воздух; Производительность не менее 30 м3/мин; Точка росы - 70 оС (минус семьдесят). 3. Генератор азота адсорбционный (2 шт.). Параметры азота на выходе из генератора: Производительность по азоту не менее 60 м3/ч; Концентрация азота в продуктовом газе 99,9995%; Концентрация кислорода в продуктовом газе не более 0,0005%; Температура точки росы газа на выходе при давлении 1,0 МПа абс. не более минус 70 оС; Давление газа на выходе не менее 1,0 МПа; Содержание масла не допускается; Содержание пылевых частиц 0,5 мкм не более 4 шт./м3. 4. Технологический воздушный и азотный ресиверы с расчетным давлением 1,6 МПа, объемом 900 л (7 шт.) 5. Магистральные фильтры степень фильтрации на выходе из системы частицы размером 0,5 мкм не более 4 шт.; содержание паров масла не допускается; 6.Таймерные конденсатоотводчики; 7. Циклонный сепаратор (4 шт.) Система фильтров может быть встроена в оборудование или вынесена отдельно. Проектом предусмотреть: Систему получения сжатого воздуха для обеспечения оборудования сжатым воздухом с заданными параметрами, давлением, производительностью на приобретаемое и действующее оборудование «Кристального производства» (1 этаж) АО «НИИЭТ» и поддержание заданных параметров в системе трубопроводов. Система получения сжатого воздуха должна быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Система получения сжатого воздуха должна быть оснащена компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации. Все оборудование должно выпускаться серийно. Система получения сжатого воздуха по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже. Электрооборудование должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)» для пожароопасной зоны П-1. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг. Система получения сжатого воздуха должна обеспечивать: непрерывную подачу сжатого воздуха; стабильность качества сжатого воздуха; стабильность давления сжатого воздуха; полностью автоматический алгоритм работы, не требующий надзора или вмешательства оператора. Характеристики сжатого воздуха, подаваемого на оборудование потребителя: производительность не менее 11,8 м3/мин; давление на входе в оборудование не менее 6,0 бар; точка росы минус 70 оС; остаточное содержание масла в сжатом воздухе не допускается; пылевые частицы размером 0,5 мкм и выше должны отсутствовать. Учитывая расстояние от оборудования, вырабатывающего сжатый воздух, до потребителя, давление на выходе из системы должно быть не менее 9,0 бар. Система получения сжатого воздуха должна включать оборудование со следующими техническими характеристиками: 3.1 Компрессор воздушный винтовой маслонаполненный, с регулируемой производительностью; Максимальное давление на нагнетании не менее 10 бар; Минимальное давление на нагнетании не менее 5,5 бар; Производительность не менее 2,6-11,8 м3/мин. 3.2 Рефрижераторный осушитель: Максимальное давление 16 бар; Рабочая среда воздух; Производительность 12,0 м3/мин; Точка росы +5 оС Встроенный магистральный фильтр грубой очистки Встроенный магистральный фильтр тонкой очистки 3.3 Осушитель адсорбционного типа Максимальное давление 10 бар; Минимальное давление 4 бар; рабочая среда воздух; Производительность не менее 13,5 м3/мин; Точка росы - 70 оС 3.4 Ресивер РВ.900.10 2 шт. Расчетное давление 1,0 МПа, объем 900 л 3.5 Система магистральных фильтров Степень фильтрации на выходе из системы: пылевые частицы размером 0,5 мкм и выше должны отсутствовать, содержание паров масла не допускается. Система фильтров может быть встроена в оборудование или вынесена отдельно. 3.6 Таймерные конденсатоотводчики. 3.7 Циклонный сепаратор. |
| 2.11 | Требования к дооснащению энергетической и технологической базы расходными материалами | Проектом предусмотреть: Система получения вакуума предназначена для производства и подачи технического вакуума заданного давления и производительности на оборудование АО «НИИЭТ». Система получения вакуума должна быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Система получения вакуума должна быть оснащена компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации. Электрооборудование должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)» для пожароопасной зоны П-1. С Система получения вакуума должна обеспечивать: непрерывную подачу вакуума; стабильность производительности откачки вакуума; стабильность параметров давления вакуума (минимальное остаточное давление); полностью автоматический алгоритм работы, не требующий надзора или вмешательства оператора. Характеристики вакуума, подаваемого на оборудование потребителя: производительность вакуумного насоса не менее 1080 м3/мин; предельно-остаточное давление 33 мбар; рабочая жидкость – вода. Состав системы получения вакуума: Водокольцевой вакуумный насос в сборе с электродвигателем и встроенным баком сепаратором, производительность вакуумного насоса 1080 м3/ч; предельно – остаточное давление 33 мбар; Рабочая жидкость – вода; мощность электродвигателя потребляемая 29,5 кВт; мощность электродвигателя номинальная 37 кВт; материал крышек - нержавеющая сталь; материал корпуса - нержавеющая сталь; материал рабочего колеса - нержавеющая сталь; материал втулок вала - нержавеющая сталь; материал вала насоса - сталь 45 термически обработанная; тип привода - при помощи упругой муфты; тип уплотнения - механическое уплотнение «John Crane» либо агналогичное; размер входного и выходного патрубка - Ду125мм. Система трубопроводов должна объединять оба вакуумных насосных агрегата в единую систему и осуществлять подачу технического вакуума до магистрального разводящего трубопровода. Система трубопроводов вакуума должна быть укомплектована запорной и регулирующей арматурой надлежащего качества. Также система трубопроводов вакуума должна быть укомплектована необходимыми элементами для контроля параметров рабочих сред. Вакуумная система должна включать в себя щит управления насосами, на котором должны быть общий рубильник; кнопки запуска на каждый насос; световая индикация; возможность работы в ручном и автоматическом режиме; индикатор измеритель нагрузки на электродвигатель; аварийная световая сигнализация; розетка 220в; устройство аварийного отключения насосов; устройство заземляющего контура вакуумных насосов и щита управления. Расходные материалы: для доставки рабочих сред к установкам используется система трубопроводов. Для хранения специальных газов используются шкафы и специальные помещения предназначенные для газобаллонного хранения. Также для регулировки и настройки параметров подаваемой среды используются регуляторы давления, узлы настройки и подачи технологических сред. Все сборочные узлы, трубопроводы, для доставки рабочих сред к установкам должны обеспечивать: непрерывную подачу сред; стабильность параметров давления и расходных характеристик; герметичность и безопасность. Проектным решением предусмотреть использование материалов со следующими техническими характеристиками: Трубопровод подачи деионизованной воды материал PPH – сечение и длина трубопровода будет определена проектом. Материалы трубопровода включают в себя: трубные заготовки, фитинги, соединения, переходы и крепеж, запорную арматуру. Трубопровод подачи азота материал - нержавеющая сталь AISI 316 с внутренней электрополировкой – сечение и длина трубопровода будет определена проектом (новый магистральный трубопровод). Материалы трубопровода включают в себя: трубные заготовки, фитинги, соединения, переходы и крепеж, запорную арматуру. Все сварные соединения выполняются в среде защитного газа с обязательной защитой и обработкой сварочного шва. Предусмотрена финишная полировка сварного шва, а также методы неразрушающего контроля, с обязательным актированием качества сварных швов. Трубопровод подачи сжатого воздуха материал нержавеющая сталь AISI 316 с внутренней электрополировкой – сечение и длина трубопровода будет определен проектом. Материалы трубопровода включают в себя: трубные заготовки, фитинги, соединения, переходы и крепеж, запорную арматуру. Все сварные соединения выполняются в среде защитного газа с обязательной защитой и обработкой сварочного шва. Предусмотрена финишная полировка сварного шва, а также методы неразрушающего контроля, с обязательным актированием качества сварных швов. Трубопровод подачи вакуума материал нержавеющая сталь AISI 316 с внутренней электрополировкой – сечение и длина трубопровода будет определена проектом. Материалы трубопровода включают в себя: трубные заготовки, фитинги, соединения, переходы и крепеж, запорную арматуру. Все сварные соединения выполняются в среде защитного газа с обязательной защитой и обработкой сварочного шва. Предусмотрена финишная полировка сварного шва, а также методы неразрушающего контроля, с обязательным актированием качества сварных швов. Трубопровод подачи технологических сред материал нержавеющая сталь AISI 316 с внутренней электрополировкой – сечение и длина трубопроводов будет определена проектом. Материалы трубопровода включают в себя: тройники, отводы, трубные заготовки, фитинги, соединения, переходы и крепеж, запорную арматуру. Соединения выполняются преимущественно типа «Hy-Lok» «Swagelok». В местах где невозможен данный вид соединения используется методом сваривания на вынос. По необходимости предусмотреть регуляторы давления, количество и состав которых будет предусмотрено проектом. Также проектным решением предусмотреть использование шкафов газобаллонных. |
| 2.12 | Требования к системе водоотведения | Предусмотреть слив, хранение и утилизацию отходов органических химреактивов. |
| 2.13 | Требования к системе баллонного газоснабжения оборудования | Провести дооснащение газобаллонных (пом.24, 28, 29) исходя из потребности оборудования |
| 2.14 | Помещение «обдувочных шлюзов» | Предусмотреть установку обдувочного оборудования в переходные шлюзы (пом.11, 22) |
| 3.Требования к документации |  |  |
| 3.1 | Нормативно-технические требования к документации | При разработке документации необходимо учитывать все нормативно-технические требования, предъявляемые законодательными и нормативно-техническими актами РФ к объектам в области градостроительства, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, кроме того к объекту проектирования предъявляются требования следующих нормативно-технических и законодательных актов РФ: 1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 4. Национальные стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС); 5. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. СНиП 3.05.05-84; 6. ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 «Сжатый воздух. Загрязнения и классы чистоты». 7. Иные действующие нормативно-технические документы в области пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. 8. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. 9. ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. 10. ГОСТ Р ИСО 14644-4-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Эксплуатация. |
| 3.2 | Порядок сдачи работ | 1. Рабочая документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) на электронном носителе. 2. Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения объекта Заказчика, а также во время проведения совещаний. 3. Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 3.3 | Требования к передаче документации в электронном виде | 1. Комплекты рабочей документации в электронном виде передаются Заказчику в двух видах и в соответствии с приказом Минстроя России № 783/пр от 12.05.2017. 2. Первый вид подготавливается в не редактируемом формате (формат PDF), который формируется в соответствии с требованиями к оформлению документации, передаваемой в органы государственной экспертизы в электронном виде (Приказ Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 г). 3. Второй вид подготавливается в редактируемых форматах: текстовые материалы – форматы Microsoft Word, Microsoft Excel, графические материалы – формат DWG. Текст проектной и рабочей документации, в формате не ниже Microsoft Word 2010 и Excel 2010, графические материалы в оригинальных форматах систем, которые использовались для их разработки (с указанием названия программного обеспечения и версии программ) и возможностью дальнейшего редактирования и сопутствующие макросы, скрипты, базы данных, библиотеки, семейства и пользовательские программы, имеющие прямое отношение к передаваемым файлам, а также, дополнительные копии всех материалов в формате dwg. 4. Графические материалы в формате DWG не должны содержать дубликатов, лишних листов или промежуточных вариантов чертежей проекта; должны быть очищены от неиспользуемых элементов: «заброшенных» блоков, слоев, неиспользуемых типов линий, текстовых и размерных стилей, и т.д. 5. Все листы одного документа должны быть собраны в единый PDF файл, с возможностью поиска по тому PDF, файл должен открываться в режиме пролистывания «постранично» и в масштабе «по размеру страницы» PDF, файл не должен содержать слои, импортированные из AutoCAD. |
| 4. | Требования к проектной организации | Опыт реализации аналогичных проектов с предоставлением референс-листов. Членство в СРО на осуществление проектно-изыскательских работ. |

Заместитель начальника отдела №20                                                            Хорошилов М.Г.

Начальник лаборатории № 85                                                                        Бутцев Е.В.

Приложения к Техническому заданию, являющиеся неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «План 1 этажа с расположением технологического оборудования».

- Приложение №1.2 «Объединенное объемно-планировочное решение зданий «Литер А и Литер Б» АО «НИИЭТ».

- Приложение №1.3  «Перечень оборудования с энергетикой (сводная таблица)». Ознакомиться с Приложением № 1.3 возможно только после заключения Соглашения о конфиденциальности по форме Приложения № 2 к ТЗ по официальному запросу  на  электронный адрес: homg@niiet.ru.

- Приложение №2 «Соглашение о конфиденциальности».